2. 안전관리계획 수립 실무

가. 업무처리 절차

1) 단계별 안전관리계획 수립 절차

업무처리단계			업무						업무내용
1단계			주요시설 현황 조사						단지에 설치된 시설물 중 안전관리계획에 포함하여 관리할 대상시설을 선정하기 위한 현황조사
⇩									⇩
2단계			안전관리계획 수립대상 시설의 선정						안전관리계획에 포함하여 관리해야 하는 대상시설 선정
⇩									⇩
3단계			적용법령 조사						대상시설물별 공동주택관리법 또는 개별법 적용여부 조사
⇩									⇩
4단계			안전관리 업무 선정						적용 법령에서 정하고 있는 관리주체의무를 근거로 관리주체 유지관리 업무 선정
⇩									⇩
5단계			안전관리 업무 실시계획 수립						안전관리 업무별 일정 등 업무처리계획 수립
⇩			⇩						⇩
6단계			안전관리계획서 작성						안전관리 실시계획을 기준으로 안전관리계획서 작성
⇩			⇩						⇩
7단계			월간 안전관리 일정표 작성						수립된 안전관리계획의 효과적인 운영을 위해 월 단위 업무추진 일정표 작성
⇩			⇩						⇩
8단계			입주자대표회의 의결						수립된 안전관리계획서를 입주자대표회의 안건으로 상정하여 의결
완료			안전관리계획서 개별공지, 공개						수립된 안전관리계획서 입주자등 공지

[안전관리계획 수립 업무처리 프로세스]

나. 주요시설 현황 조사 및 안전관리계획 수립 대상시설 선정

안전관리계획 수립 대상시설을 선정하기 위한 절차로서 단지에 설치된 시설물 전수조사를 한다.

[작성요령]

∎표 “단지 주요시설 현황조사표”상에 “단지 보유 시설”란 예시와 같이 시설물 정보를 기재 한다.

∎보일러 또는 변압기 등 시설물이 없는 경우 “해당없음”으로 표기한다.

구분	안전관리계획 대상시설 (법 제32조)	장기수선계획 수립기준 (법 시행규칙 제7조 [별표1])		단지 보유 시설 (작성예시)	적용법령
가스 시설	고압가스·액화 석유가스 및 도시가스시설	가스설비	가스배관	가스배관	도시가스 사업법
			밸브(가스콕크)	세대
난방 시설	중앙집중식 난방, 지역난방	난방설비	보일러	해당없음	에너지이용 합리화법
			급수탱크
			보일러수관
			난방순환펌프
			난방관
			자동제어기기
			열교환기
		급탕설비	순환펌프
			급탕탱크
			급탕관
	위험물저장시설	저장탱크	보일러유탱크	해당없음	위험물 안전관리법
			발전기 기름탱크	990L
전기 시설	수변전시설	수변 전설비	변압기	몰드형 1000kva * 2	전기사업법
			수전반	LBS, MOF, PF&PT, VCB, TR
			배전반	ACB,MCCB
발전 시설	발전시설	예비전원	발전기	(주)효성 Diesel Engine Generator HGCU-100,1250KVA/1000kW 4P 380/220V	전기사업법 소방시설법
			배전반
소방 시설	소방시설	자동화재감지설비	감지기	정온식, 차동식, 연기감지기	소방시설법
			수신반	R형 350회로
			중계기	입력2,출력2
		-	비상경보세트	지하층 20
			유도등	LED 램프 50개
			비상콘센트	101동 10개, 102동 10개, 103동 10개, 104동 10개
		소화설비	소화펌프	15HP
			스프링클러	지하주차장 준비작동식, 세대 습식
			소화수관	강관
		-	소화기구	소화기 등
			급수전	옥내소화전
승강기시설	승강기 및 인양기	승강기 및 인양기	기계장치	미쓰비시 PMF–NK350 각동 2대, 총 14대	승강기시설 안전관리법
			와이어로프
			쉬브(도르레)
			제어반
			조속기
			도어개폐장치
급 배수 시설	우물 및 비상저수시설	급수설비	급수펌프	부스터펌프	수도법
			고가수조(저수조)	PDF 500 TON * 2
			급수관	동관 각 규격별
		-	유량계	메인(100mm), 15mm*500개, 20mm*20개
	펌프실, 기계실	배수설비	배수펌프	수중펌프3HP*34개, 1HP*24개	-
			배수관	PVC 100mm
			오수관(주철, PVC)	PVC 100mm, 125mm
옥외 부대및 복리 시설	어린이놀이터	부대 및 복리시설	어린이놀이시설	2개소	어린이놀이시설 안전관리법
	주차장		지하주차장 출입로지붕. 주차차단기	지하주차장 3개소, 지상 400대 주차	-
	-		아스팔트포장
			보도블럭
			정화조	1일 처리대상 인원 1,000명	하수도법
			오수처리시설	1일 처리용량 200㎥
			배수로 및 맨홀	맨홀 지상 40개 배수로 길이 약 350m	공동주택관리법 (시행규칙 [별표2])
			석축·옹벽·법면	서축 1개소 길이 50m 옹벽 2개소 길이 90m 법면 3개소 길이 1500m
			울타리(담장)	울타리 길이 1,500m
			자전거보관소		-
			조경시설물
			안내표지판
CCTV 설비	CCTV	보안방범시설	감시반	모니터 3대	공동주택관리법 (시행규칙 제8조)
			녹화장치	DVR 3대
			cctv카메라	지상40개소, 지하주차장60개소
수목 주거 공간			-	수목	감염병 예방 및 관리에 관한 법

단지 주요시설 현황조사표

다. 안전관리계획 수립 대상시설 적용법령 조사

안전관리계획 수립 대상시설별 적용받는 개별법령 조사로 개별법에서 정하고 있는 관리주체 의무사항을 확인하여 “안전관리 업무”를 도출해 낸다.

[작성요령]

∎표 “개별법령에 의한 관리주체 유지관리 의무”상에 “적용법령”란 해당 시설물이 설치되어 있는 경우 예시와 같이 법령의 명칭을 기재한다.

∎해당시설이 없는 경우 “해당없음”으로 표기 한다.

주요시설	관리주체 업무	적용법령 (작성예시)	비고(적용기준)
가스시설	①가스안전관리자 선임 ②가스안전관리자 직무대행 지정 ③가스안전관리자 안전교육 ④가스시설 정기검사	도시가스 사업법	특정가스사용시설 안전관리자 선임 기준 1)월 사용예정량 4,000㎥이상 2)선임 인원 1명 이상, 자격 가스기능사 이상
난방시설	①보일러 조정자 선임 ②보일러 조정자 교육 ③검사대상기기(보일러) 정기검사 - 안전검사(보일러, 압력용기) - 운전성능검사(보일러, 철금속가열로) ④사망, 부상, 폭발, 화재 등 사고 시 통보 의무	에너지이용 합리화법	보일러가 설치된 중앙집중식난방방식 공동주택 적용
발전 및 변전설비	①전기안전관리자 선임 ②전기안전관리 전문으로 하는 자에 의한 전기안전관리 업무의 위탁 ③전기안전관리 대행사업자에 의한 전기안전관리 업무의 대행 ④전기안전관리 직무 대행자 지정 ⑤전기안전관리자 교육 ⑥자가용전기설비 정기검사 ⑦전기안전관리 업무 개선 명령의 이행 ⑧중대사고 보고 ⑨근로자에 대한 안전관리 교육 ⑩자가용전기설비 점검 (전기안전관리자 직무에 관한 고시)	전기사업법	수전 및 변전설비 설치된 공동주택 적용
위험물 저장시설	①위험물안전관리자 선임 신고 ②위험물안전관리자 해임 신고 ③위험물안전관리 직무 대행자 지정 ④위험물안전관리자 안전교육	위험물 안전관리법	“위험물지정수량”이상의 위험물을 저장한 저장소가 있는 경우 적용 1)제1석유류 휘발류 400ℓ이상(수용성) 2)제2석유류 등유·경유 20,000ℓ이상(수용성)
소방시설	①소방안전관리자 및 보조자 선임 ②소방안전관리자 선임 현황표 게시 ③소방안전관리자 및 보조자 교육 ④소방안전관리 업무 대행 ⑤피난계획의 수립 및 시행 ⑥소방계획서의 작성 및 시행 ⑦자위소방대 조직 및 초기화재대응체계 구축 ⑧피난시설, 방화구획 및 시설 유지관리 ⑨소방시설등 유지관리 ⑩근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 ⑪소방시설등 자체점검 ⑫소방시설등 자체점검 결과 보고 ⑬내용연수가 경과한 소방용품에 대한 조치 ⑭법령을 위반한 소방시설등에 대한 조치 ⑮소방안전관리자의 소방시설등 개선요구에 대한 관계인의 이행 및 해임등 불합리한 조치 금지 ⑯특수건물의 보험가입 및 손해배상책임 ⑰소방차 전용구역 설치 및 소방차 진입 방해행위 금지 ⑱거주자 피난정보 제공 및 교육	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률	특정소방대상물
승강기 시설	①승강기 정기검사 ②승강기 정밀안전검사 ③승강기 자체점검 ④승강기 자체점검 업무 대행 ⑤승강기 자체점검결과 등록 ⑥자체점검결과 결함이 발견된 승강이 이용금지 조치 ⑦승강기 중대사고 및 중대고장 보고 ⑧중대사고 발생 시 현장보존 조치 ⑨승강기 검사합격증명서 부착 의무 ⑩검사불합격 승강기 운행 중단 조치 ⑪검사불합격 승강기 재검사 ⑫승강기 안전관리자 선임 ⑬승강기 안전관리자 승강기관리교육 ⑭승강기 고장·수리내용 기록·관리 ⑮승강기 이용안내표지 부착 ⑯승강기 이용자 교육 ⑰승강기 기계실·조작반·승강장문 비상열쇠 관리 ⑱승강기 유지관리이력카드 기록·관리 ⑲승강기 점검·보수 시 안내표지 게시	승강기시설 안전관리법	승강기가 설치된 공동주택 적용
하수처리 시설 (정화조, 오수처리 시설)	①개인하수처리시설 운영 위탁 ②방류수 수질자가측정 ③내부청소 및 찌꺼기 반출, 염소소독 ④개인하수처리시설 운영 시 준수사항 ⑤개인하수처리시설 규모·처리방법 변경 시 신고 ⑥개인하수처리시설 폐쇄 시 신고 ⑦개인하수처리시설 비정상적운영시 신고 ⑧개인하수처리시설 운영기구 설치 ⑨개인하수처리시설 개선명령 이행 ⑩개인하수처리시설 개선명령 이행결과 보고	하수도법	정화조 또는 오수처리시설이 설치된 공동주택 적용
급수설비 (급수관, 저수조)	①저수조 청소 ②저수조 위생상태 점검 ③수질검사 ④수질검사결과 게시 ⑤저수조 청소 및 위생상태 점검, 수질검사 결과 기록·보관 ⑥저수조 청소 및 위생상태 점검 대행 ⑦급수관 상태검사 ⑧검사기준 초과한 급수관 세척 조치 ⑨검사기준 초과한 급수관 갱생 조치 ⑩수도시설 관리자 교육	수도법	1)저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 공동주택 적용 제외 2)급수관 검사 대상 공동주택 ①연면적 60,000㎡이상 ②준공일로부터 5년 이상 경과 ※2018.1.18.시행
어린이 놀이시설	①어린이놀이시설 안전관리자 선임 신고 ②어린이놀이시설 정기시설검사 ③어린이놀이시설 검사합격증 게시 ④불합격한 놀이시설 이용금지 조치 ⑤불합격한 놀이시설 시설개선 조치 ⑥어린이놀이시설 안전점검 ⑦어린이놀이시설 안전진단 ⑧어린이놀이시설 안전관리자 교육 ⑨어린이놀이시설 배상책임보험 가입 ⑩어린이놀이시설 중대사고 보고 ⑪어린이놀이시설 금연표지 부착 ⑫부적합 놀이시설 개선명령 이행	어린이 놀이시설 안전관리법	어린이놀이시설이 설치된 공동주택 적용
주거 및 수목소독	①정기소독 ②소독업자에 의한 업무 위탁 ③주택관리업자에 의한 직접 소독	감염병 예방 및 관리에 관한 법 (법 제51조)	300세대 이상 공동주택 적용
보안시설 (CCTV)	①안전관리자 지정 ②녹화 영상분 30일 이상 보관 ③고장 시 즉시 수리 ④선명한 화질 유지	공동주택 관리법 (시행규칙 제8조)	승강기 내부 또는 어린이놀이시설에 CCTV가 설치된 공동주택
기타시설 1)석축옹벽·법면 2)하수도·맨홀 3)난간	①해빙기·우기·월동기 점검	공동주택 관리법 (시행규칙 [별표-2])	기타시설이 설치된 공동주택

개별법령에 의한 관리주체 유지관리 의무

라. 안전관리 업무 선정

안전관리계획 수립 대상시설별 개별법에서 정하고 있는 관리주체 안전관리 업무 중 안전관리계획서 포함시켜 할 업무 선정한다.

[작성요령]

∎표 “안전관리계획서상에 안전관리 업무”를 참고하여 “안전관리계획상에 포함시킬 안전관리 업무”란에 안전관리 업무 예시와 같이 기재한다.

[표1] 안전관리계획서 상의 안전관리 업무

주요 시설	적용 법령	관리주체 업무	안전관리계획상에 포함시킬 안전관리 업무 (예시)
가스시설	도시가스사업법	①가스안전관리자 선임 ②가스안전관리자 직무대행 지정 ③가스안전관리자 안전교육 ④가스시설 정기검사	①가스안전관리자 선임 ③가스안전관리자 안전교육 ④가스시설 정기검사
난방시설	에너지 이용 합리화법	①보일러 조정자 선임 ②보일러 조정자 교육 ③검사대상기기(보일러) 정기검사 - 안전검사(보일러,압력용기) - 운전성능검사(보일러,철금속가열로) ④사망, 부상, 폭발, 화재등 사고시 통보의무	①보일러 조정자 선임 ②보일러 조정자 교육 ③검사대상기기(보일러) 정기검사 안전검사(보일러, 압력용기) 운전성능검사(보일러, 철금속가열로)
발전 및 변전설비	전기 사업법	①전기안전관리자 선임 ②전기안전관리 전문으로하는 자에 의한 전기안전관리 업무의 위탁 ③전기안전관리 대행사업자에 의한 전기안전관리 업무의 대행 ④전기안전관리 직무 대행자 지정 ⑤전기안전관리자 교육 ⑥자가용전기설비 정기검사 ⑦전기안전관리 업무 개선 명령의 이행 ⑧중대사고 보고 ⑨근로자에 대한 안전관리 교육 ⑩자가용전기설비 점검 (전기안전관리자 직무에 관한 고시)	①전기안전관리자 선임 ③전기안전관리 대행사업자에 의한 전기안전관리 업무의 대행 ⑤전기안전관리자 교육 ⑥자가용전기설비 정기검사 ⑨근로자에 대한 안전관리 교육 ⑩자가용전기설비 점검
위험물 전장시설	위험물 안전 관리법	①위험물안전관리자 선임 신고 ②위험물안전관리자 해임 신고 ③위험물안전관리 직무 대행자 지정 ④위험물안전관리자 안전교육	①위험물안전관리자 선임 신고 ②위험물안전관리자 해임 신고 ④위험물안전관리자 안전교육
소방시설	화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률	①소방안전관리자 및 보조자 선임 ②소방안전관리자 선임 현황표 게시 ③소방안전관리자 및 보조자 교육 ④소방안전관리 업무 대행 ⑤피난계획의 수립 및 시행 ⑥소방계획서의 작성 및 시행 ⑦자위소방대 조직 및 초기화재대응체계 구축 ⑧피난시설, 방화구획 및 시설 유지관리 ⑨소방시설등 유지관리 ⑩근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 ⑪소방시설등 자체점검 ⑫소방시설등 자체점검 결과 보고 ⑬내용연수가 경과한 소방용품에 대한 조치 ⑭법령을 위반한 소방시설등에 대한 조치 ⑮소방안전관리자의 소방시설등 개선요구에 대한 관계인의 이행 및 해임등 불합리한 조치 금지 ⑯특수건물의 보험가입 및 손해배상책임 ⑰소방차 전용구역 설치 및 소방차 진입 방해행위 금지 ⑱거주자 피난정보 제공 및 교육	①소방안전관리자 및 보조자 선임 ③소방안전관리자 및 보조자 교육 ④소방안전관리 업무 대행 ⑩근무자 및 거주자에 대한 소방훈련 ⑪소방시설등 자체점검 ⑯특수건물의 보험가입 및 손해배상책임 ⑱거주자 피난정보 제공 및 교육
승강기 시설	승강기 안전 관리법	①승강기 정기검사 ②승강기 정밀안전검사 ③승강기 자체점검 ④승강기 자체점검 업무 대행 ⑤승강기 자체점검결과 등록 ⑥자체점검결과 결함이 발견된 승강이 이용금지 조치 ⑦승강기 중대사고 및 중대고장 보고 ⑧중대사고 발생 시 현장보존 조치 ⑨승강기 검사합격증명서 부착 의무 ⑩검사불합격 승강기 운행 중단 조치 ⑪검사불합격 승강기 재검사 ⑫승강기 안전관리자 선임 ⑬승강기 안전관리자 승강기관리교육 ⑭승강기 고장·수리내용 기록·관리 ⑮승강기 이용안내표지 부착 ⑯승강기 이용자 교육 ⑰승강기 기계실·조작반·승강장문 비상열쇠 관리 ⑱승강기 유지관리이력카드 기록·관리 ⑲승강기 점검·보수 시 안내표지 게시	①승강기 정기검사 ②승강기 정밀안전검사 ③승강기 자체점검 ④승강기 자체점검 업무 대행 ⑯승강기 이용자 교육
하수처리시설 (정화조, 오수처리시설)	하수도법	①개인하수처리시설 운영 위탁 ②방류수 수질자가측정 ③내부청소 및 찌꺼기 반출, 염소소독 ④개인하수처리시설 운영 시 준수사항 ⑤개인하수처리시설 규모·처리방법 변경 시 신고 ⑥개인하수처리시설 폐쇄 시 신고 ⑦개인하수처리시설 비정상적운영 시 신고 ⑧개인하수처리시설 운영기구 설치 ⑨개인하수처리시설 개선명령 이행 ⑩개인하수처리시설 개선명령 이행결과 보고	①개인하수처리시설 운영 위탁 ②방류수 수질자가측정 ③내부청소 및 찌꺼기 반출, 염소소독
급수설비 (급수관,저수조)	수도법	①저수조 청소 ②저수조 위생상태 점검 ③수질검사 ④수질검사결과 게시 ⑤저수조 청소 및 위생상태 점검, 수질검사 결과 기록·보관 ⑥저수조 청소 및 위생상태 점검 대행 ⑦급수관 상태검사 ⑧검사기준 초과한 급수관 세척 조치 ⑨검사기준 초과한 급수관 갱생 조치 ⑩수도시설 관리자 교육	①저수조 청소 ②저수조 위생상태 점검 ③수질검사 ⑥저수조 청소 및 위생상태 점검 대행 ⑦급수관 상태검사
어린이놀이시설	어린이놀이시설 안전관리법	①어린이놀이시설 안전관리자 선임 신고 ②어린이놀이시설 정기검사 ③어린이놀이시설 검사합격증 게시 ④불합격한 놀이시설 이용금지 조치 ⑤불합격한 놀이시설 시설개선 조치 ⑥어린이놀이시설 안전점검 ⑦어린이놀이시설 안전진단 ⑧어린이놀이시설 안전관리자 교육 ⑨어린이놀이시설 배상책임보험 가입 ⑩어린이놀이시설 중대사고 보고 ⑪어린이놀이시설 금연표지 부착 ⑫부적합 놀이시설 개선명령 이행	①어린이놀이시설 안전관리자 선임 신고 ②어린이놀이시설 정기검사 ⑥어린이놀이시설 안전점검 ⑧어린이놀이시설 안전관리자 교육 ⑨어린이놀이시설 배상책임보험 가
주거 및 수목 소독	감염병 예방 및 관리에 관한 법	①정기소독 ②소독업자에 의한 업무 위탁 ③주택관리업자에 의한 직접 소독	①정기소독 ②소독업자에 의한 업무 위탁
보안시설 (CCTV)	공동주택관리법 (시행규칙 제8조)	①안전관리자 지정 ②녹화 영상분 30일 이상 보관 ③고장 시 즉시 수리 ④선명한 화질 유지	①안전관리자 지정
기타시설 1)석축·옹벽·법면 2)하수도·맨홀 3)난간	공동주택관리법 (시행규칙 [별표-2])	①해빙기·우기·월동기 점검	①해빙기·우기·월동기 점검

마. 안전관리계획서 작성

안전관리계획서 포함된 안전관리 업무의 추진일정 등을 안전관리계획서에 세부적으로 기재한다.

[작성요령]

∎안전관리 업무별 일정 등을 기재한다.

∎안전관리 업무별 안전관리 업무 집행 시 그 결과를 비고란에 표기하고 결과물을 첨부한다.

① 소방시설 관리책임자

○○○ 관리책임자
소방안전관리자	○○○
소방안전관리보조자	○○○ ○○○
소방관리업무의 대행업체 (이하 “관리업자”)	○○○

② 소방안전관리자 선임

연번	시설물 등급	안전관리자	자격사항	비 고
안전관리자1	○급	○○○

③ 소방안전관리보조자 선임

연번	시설물 등급	안전관리자	자격사항	비 고
안전관리보조자1	○급	○○○
안전관리보조자2
안전관리보조자3

④ 소방관리 업무 대행(관리업자)

업체명 대표자	소방시설관리업 등록번호	계약기간	담당자	비 고
○○○ ○○○	○○○	○○년○○월○일 ~ ○○년○○월○일	○○○	업체 연락처 등

⑤ 소작동기능점검 및 종합정밀점검

연번	점검 구분	점검기간	점검업체	점검 책임자		점검 인원	다음 점검년도	비고
1	(작동)	○○년○○월 ○일 ~ ○일	자체	○○○	(소방안전관리자)	○명	○○○○년	지적사항 및 조치 계획
2	(종합)	○○년○○월 ○일 ~ ○일	○○○	○○○	(소방시설관리사)	○명	○○○○년	지적사항 및 조치 계획

⑥ 소방안전교육

- 교육 이수 기준 : 2년 마다 1회 이상

연번	교육 구분	교육이수일	교육기관	교육 이수자	이수번호	다음 교육일	비고
1	(정기)	○○○○년 ○○월○○일	한소방안전협회 (연락처)	○○○	교육 이수증	○○○○년 ○○월○○일

⑦ 화재보험가입

당 공동주택은 화재로 인한 화재보상과 보험가입에 관한 법률 시행령 제2조제12호에 따른 보험가입 대상 공동주택으로 신체손해배상특약부화재보험 가입 현황은 아래와 같다.

보험가입일	손해보험사		보험가입기간	보험가입 금액	다음 계약일	비고
○○년 ○○월○○일	업체명	○○○	○○년○○월○일 ~ ○일	○,○○○원	○○○○년 ○○월○○일	특약 등에 관한 사항
	담당자	○○○

바. 월간 안전관리 일정표 작성

안전관리계획서 포함된 안전관리 업무를 확인하고 효과적인 추진하기 위해 월별 안전관리 업무추진 일정표를 작성하여 운영한다.

[작성요령]

∎안전관리 업무별 관리자 및 일정 등을 기재한다.

∎안전관리 업무 집행 시 그 결과를 비고란에 표기하고 결과물을 첨부한다.

2018년  00 월 안전관리 업무 일정표 예시

	일	월	화	수	목	금	토
1	26	27	28	29 발전기 무부하 시운전 설비 비상경보 작동 시험	30 주거공간 정기소독	1	2
2	3	4 전기설비 안전점검 시작	5 전기 인입설비 점검(개폐기 등)	6 전기실 수변전,배전판넬 점검 (전기설비 비상대처 교육)	7 지하주차장 전기설비 점검1 (판넬 및 약전설비 포함) (기계실/우수실 MCCB반 포함)	8 지하주차장 전기설비 점검2 (판넬 및 약전설비 포함) 소방 피난유도안내정보방송	9
3	10	11	12 우기대비 안전진단	13 저수조 안전(위생)점검	14 전기안전관리자 법정교육1 전기안전관리자 법정교육2	15 승강기설비 월 자체 점검	16
4	17	18	19 소방시설 작동기능점검	20 소방시설 작동기능점검	21 소방시설 작동기능점검 근로자 소방안전교육	22 어린이놀이시설 월점검	23
5	24/31	25	26	27 발전기 무부하 시운전 소방설비 비상경보 작동시험	28	29	30

2018-1 월 안전관리 업무 일정표

일	월	화	수	목	금	토
	1	2	3 발전기 무부하 시운전 설비 비상경보 작동 시험	4 주거공간 정기소독	5	6
7	8 전기설비 안전점검 시작	9 전기 인입설비 점검 (개폐기 등)	10 전기실 수변전,배전판넬 점검 (전기설비 비상대처 교육)	11 지하주차장 전기설비 점검1 (판넬 및 약전설비 포함) (기계실/우수실 MCCB반 포함)	12 지하주차장 전기설비 점검2 (판넬 및 약전설비 포함) 소방 피난유도안내정보방송	13
14	15	16 우기대비 안전진단	17 저수조 안전(위생)점검	18 전기안전관리자 법정교육1 전기안전관리자 법정교육2	19 승강기설비 월 자체 점검	20
21	22	23 소방시설 작동기능점검	24 소방시설 작동기능점검	25 소방시설 작동기능점검 근로자 소방안전교육	26 어린이놀이시설 월점검	27
28	29	30	31 발전기 무부하 시운전 소방설비 비상경보 작동시험